- КОНСТРУКЦИЯ  ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Конструкция извещателя обеспечивает возможность установки в любом скрытом месте помещения, доступном для быстрого и незаметного его использования в качестве тревожной кнопки.

Извещатель конструктивно состоит из основания и крышки, в которой установлена управляющая кнопка. На основании с помощью защелок закреплена печатная плата, на которой установлены исполнительный переключатель, клеммник винтовой и нанесена схема подключения. На основании предусмотрены монтажные отверстия для крепления извещателя на объекте и отверстие для вывода проводов.

Клеммник

винтовой

Печатная плата

Движок

Исполнительный переключатель

Схема подключения

Монтажные отверстия

Основание

(крышка снята)

3   2   1

ТМР     ШС

5   4   3   2   1

ТМР переключатель

Отверстие

для проводов

Крышка

Управляющая кнопка

Основание

Рисунок  1

- КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

В комплект поставки извещателя входит:

- извещатель охранный ручной точечный

электроконтактный ИО101-50 «КНС-1»                                                                         - 1 шт.

- винт (саморез)                                                                                                                    - 2 шт.

- этикетка                                                                                                                              - 1 шт.

- УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Извещатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, отсутствием агрессивной среды, при этом должно быть исключено прямое воздействие солнечных лучей, атмосферных осадков, песка, пыли.

6.2 Установка и подготовка извещателя к работе.

6.2.1 Снять крышку с основания. Для этого:

- вставить лезвие отвертки в паз на овальной стенке основания (Рис. 2);

- удерживая основание, нажать на крышку до щелчка (Рис.2);

- отсоединить крышку от основания.

Отверстие для проводов

Рисунок  2

6.2.2 Сформировать с помощью бокорезов отверстие для проводов (Рис.2).

6.2.3 Пропустить провода через отверстия в основании извещателя (Рис.1,2) и подключить их к контактам клеммника винтового в соответствии со схемой подключения (Рис.1).

6.2.4 Закрепить основание на выбранном месте  с помощью 2-х винтов (саморезов) из комплекта поставки через монтажные отверстия (Рис.1).

6.2.5 Установить крышку с управляющей кнопкой на основание в соответствии с Рис.3. При этом управляющая кнопка должна находиться в положении, показанном на Рис.3, а движок исполнительного переключателя – в положении, показанном на Рис.1. Далее нажать на крышку до щелчка в направлении, показанном стрелкой.

Управляющая

кнопка

Рисунок  3

6.2.6 Проверить работоспособность извещателя. Для этого нажать на управляющую кнопку до упора и проконтролировать формирование извещения о тревоге (срабатывание извещателя).

При этом на овальной поверхности извещателя появится выступ (Рис 4).

Нажать на выступ до упора.  Извещатель готов к эксплуатации.

Выступ

Рисунок  4

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации извещателя – 5 лет со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки извещателя с предприятия-изготовителя.

Извещатели, у которых во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно заменяются предприятием-изготовителем.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Извещатель в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. При этом условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8.2 Хранение извещателя на складе потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. При этом в помещении для хранения извещателя не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель  ИО101-50 «КНС-1»  изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Подпись  ________________                   Дата выпуска_____________

Штамп  ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО НПКФ «КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС»

Россия, 390023, пр. Яблочкова, 5, корпус 1

Телефон: (4912) 24-92-15   Факс: (4912) 45-66-48

E-mail: info@kssr.ru

# Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный

ИО101-50 «КНС-1»

Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011

Регистрационный номер ТС №RU Д-RU.АЗ01.В.02540

ЭТИКЕТКА

- НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный                                         ИО101-50 «КНС-1» предназначен для использования в составе систем охранной сигнализации для формирования ручным способом извещения о тревоге при возникновении тревожной ситуации.

Извещатель разработан и изготовлен ООО НПКФ «Комплектстройсервис»           г. Рязань.

- ПРИНЦИП РАБОТЫ

Извещатель формирует извещение о тревоге переключением выходных контактов исполнительного переключателя при нажатии на управляющую кнопку. Одновременно с этим извещатель осуществляет механическую фиксацию управляющей кнопки в нажатом состоянии.

Восстановление нормального состояния извещателя производится нажатием на выступ на овальной поверхности извещателя.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное число коммутационных циклов, не менее                                        106

Диапазон коммутируемых токов, мА                                                         от 0,1 до 250

Диапазон коммутируемых напряжений, В                                                      от 1 до 72

Максимальная мощность, Вт                                                                                         10

Диапазон температур, ºС                                                           от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %               до 95 при 25º без конденсации влаги

Габаритные размеры, мм, не более                                                                   76х57х30

Масса извещателя, кг, не более                                                                                  0,12

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254                                                              IP40

Средний срок службы извещателя, лет                                                                          8

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу