1.2. Расстояние между магнитоуправляемым датчиком и управляющим  магнитом при выдаче сигнала «Тревога» и расстояние при восстановлении в «Дежурный режим» (размыкание или замыкание контактов геркона)  соответствуют табл. 2.

Таблица 2

| Исполнение извещателя | На магнитопроводящем основании |  | На магнитонепроводящем основании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расстояние при выдаче сигнала «Тревога», не более, мм | Расстояние при восстановлении в «Дежурный режим», не менее, мм | Расстояние при выдаче сигнала «Тревога», не более, мм | Расстояние при восстановлении в «Дежурный режим», не менее, мм |
| А2П, А2М, А2П ИБ, Б2П, Б2П ИБ, Б2М, Б2П В | 65 | 30 | 80 | 45 |
| А3П, А3М, Б3П, Б3М | 40 | 14 | 55 | 20 |
| А2М К | 65 | 45 | 150 | 80 |

1.3. Количество срабатываний извещателя в режимах коммутации постоянного и переменного тока, указанных в табл. 3, соответствуют значениям, приведенным в табл. 3.

Таблица  3

| Исполнение извещателя | Ток, А | Напряжение, В | Максимальная мощность, Вт | Количество срабатываний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А2П, А2П ИБ, А2М, А2М К, Б2П, Б2П ИБ, Б2М, Б2П В | от 0,01 до 0,05 | от 10 до 50 | 10 | 106 |
| А3П, А3М, Б3П, Б3М | от 0,01 до 0,1 | от 10 до 36 | 7,5 | 105 |

1.4. Минимальное значение силы постоянного или переменного тока  - 0,001 А.

1.5. Максимальное значение силы постоянного или переменного тока  - 0,5 А.

1.6. Минимальное значение коммутируемого напряжения - 0,02 В.

1.7. Максимальное значение коммутируемого напряжения  - 72 В.

1.8. Максимальное значение коммутируемой мощности – 10 Вт

1.9. Выходное  электрическое сопротивление замкнутых контактов извещателя - не более 0,5 Ом.

1.10. Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до  плюс 50° С  и относительной влажности до 98% при температуре 35° С без конденсации влаги.

1.11. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.12. Срок службы извещателя - не менее 8 лет.

1.13. Масса извещателя: в пластмассовом корпусе – не более 155г, в металлическом корпусе – не более 225г.

1.14. Диаметр крепежных отверстий – 5,5 мм.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ИЗВЕЩАТЕЛЕ                          Золото – 0,1699 мг

Рутений - 0,0472 мг

3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки извещателя входят:

- датчик магнитоуправляемый – 1 шт.;

- управляющий  магнит – 1 шт.;

- паспорт – 1 шт. на одну транспортную упаковку.

4. МОНТАЖ  ИЗВЕЩАТЕЛЯ

4.1. Монтаж извещателя на объекте производится  в соответствии с требованиями

ВСН 2509.68-85 « Ведомственных технических условий на монтаж, испытания и сдачу в

эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации».

4.2. Управляющий магнит устанавливается на подвижной части контролируемых поверхностей.

Датчик магнитоуправляемый устанавливается на неподвижной части контролируемых поверхностей.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. В процессе  эксплуатации извещатель следует осматривать не реже  1  раза в квартал.

При осмотре следует обращать внимание на:

- надежность крепления датчика и магнита;

- исправность электрической изоляции;

- надежность подключения датчика к шлейфу сигнализации.

5.2. Подключать провода, а также устранять неисправности допускается только в обесточенном состоянии.

6. ХРАНЕНИЕ

6.1. Хранение извещателя в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям

хранения  1 по ГОСТ 15150.

6.2. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и  щелочей, а также  газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ФИАК.425212.004 ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более  5,5 лет со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия извещателей охранных магнитоконтактных  ИО 102-20                           в количестве _________ шт.

соответствует техническим условиям ФИАК.425212.004 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Подпись                                                                  Дата выпуска _______________

Датчик магнитоуправляемый ( 1 )

и управляющий магнит ( 2)

Штамп ОТК

(1)

(2)

20

2 отв. Ø5,5/ Ø12,0

30

32

53

53

32

2 отв. Ø5,5/ Ø12,0

(2)

30

20

(1)

12

30

40

2 отв. Ø5,5/ Ø10,0

(1)

40

23

30

60

(1)

(2)

120

Схема электрическая принципиальная:

Два размыкающихся контакта                Три переключающихся контакта

Рис.1

Рис.2

Режим тревоги                                        Режим тревоги

1 – коричневый провод

(общий)

2 – белый провод

3 – желтый провод

2      3

1

1

Рис. 3 а                                                    Рис. 3 б

храна

Декларация о соответствии                                           ООО  НПКФ «КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС»

требованиям ТР ТС 020/2011                                        390023  г. Рязань, пр. Яблочкова, 5, корпус 1

Регистрационный номер:                                               Тел. (4912) 24-92-15, тел./факс (4912) 45-66-48

ТС №RU Д-RU.АЗ01.В.01978                                        E-mail: info@kssr.ru,  http://www.kssr.ru

ИЗВЕЩАТЕЛЬ

ОХРАННЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ  ИО  102-20

# ПАСПОРТ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1.Извещатель охранный точечный магнитоконтактный  ИО 102-20 (далее извещатель) предназначен для

блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т. д.) элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей в шлейф приемно-контрольного прибора извещения о тревоге путем размыкания или замыкания контактов геркона.

Извещатель разработан совместно с ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России и включен в СПИСОК технических средств безопасности для применения в подразделениях вневедомственной охраны.

Извещатели ИО 102-20 А2П ИБ, ИО 102-20 Б2П ИБ могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений, если имеют на основании маркировку взрывозащиты 0ЕхiaIIBТ6 Х (сертификат соответствия   № ТС RU C-RU.ГБ05.В.00300). В этом случае сигнальная цепь извещателя должна подключаться к сертифицированному барьеру безопасности с выходными искробезопасными цепями  уровня «ia».

Извещатель конструктивно состоит из магнитоуправляемого датчика (геркон, помещенный в

пластмассовый или металлический корпус) и управляющего магнита  (магнит, установленный в пластмассовый или металлический корпус).

Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP 44 по ГОСТ 14254.

Подключение датчика к шлейфу осуществляется с помощью проводов, помещенных в металлический или пластмассовый гофрорукав, длиной 0,6 м (для исполнения ИО 102-20 А2М К  длина проводов 2,9 м);              в исполнении ИО 102-20 Б2П В  подключение – через винтовой клеммник, установленный внутри датчика.

Извещатель в зависимости от конструктивного исполнения имеет дополнительные условные обозначения, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

| № п/п | Обозначение | Тип корпуса | Тип геркона | Материал корпуса | Материал гофрорукава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИО 102-20 А2П | Рисунок 1 | С двумя контактами (рис. 3а) | Пластик | Пластик |
| 2 | ИО 102-20 А2П ИБ |  | С двумя контактами (рис. 3а) | Пластик | Пластик |
| 3 | ИО 102-20 А3П |  | С тремя контактами (рис. 3б) | Пластик | Пластик |
| 4 | ИО 102-20 А2М |  | С двумя контактами (рис. 3а) | Металл | Металл |
| 5 | ИО 102-20 А3М |  | С тремя контактами (рис. 3б) | Металл | Металл |
| 6 | ИО 102-20 Б2П | Рисунок 2 | С двумя контактами (рис. 3а) | Пластик | Пластик |
| 7 | ИО 102-20 Б2П ИБ |  | С двумя контактами (рис. 3а) | Пластик | Пластик |
| 8 | ИО 102-20 Б3П |  | С тремя контактами (рис. 3б) | Пластик | Пластик |
| 9 | ИО 102-20 Б2М |  | С двумя контактами (рис.3а) | Металл | Металл |
| 10 | ИО 102-20 Б3М |  | С тремя контактами (рис. 3б) | Металл | Металл |
| 11 | ИО 102-20 Б2П В |  | С двумя контактами (рис. 3а) | Пластик | - |
| 12 | ИО 102-20 А2М К | Рисунок 1 | С двумя контактами (рис. 3а) | Металл | Металл |

Пример условного обозначения извещателя при заказе, в конструкторской документации другой продукции:    «Извещатель ИО 102-20  А2П  ФИАК. 425212.004 ТУ»